1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Реле контроля термоконтатов и протечки 
предназначено для защиты электродвигателей от перегрева и протечки.

Изготовитель    ООО “Р-СМАРТ”

Реле контроля термоконтактов и протечки 
RSA-BС-24

Дата выпуска:                        «___» _______ 20___ г.

Серия:                                             20___ _

Заводской номер:                    _____________

Сертификат соответствия №: ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.03483/23

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ

| Основные технические характеристики реле | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Номинальное напряжение питания реле | 24V DC |  |
| Потребляемая мощность | Не более 7Вт |  |
| Номинальный ток выходных реле | 30V DC, 2A 250V AC, 3A |  |
| Подключение датчиков | 1x биметаллическая пластина 1х кондуктометрический датчик влажности типа «электрод» | Клеммы: Т1, Т2 C, PE |
| Условия срабатывания реле Перегрев (Авария) Протечка (Авария) | Размыкание биметаллической пластины R<100 кОм | Задержка 3 с. Задержка7 с. |
| Фиксация аварии | Да | Сброс аварии подключаемой NC кнопкой (в разрыв питания реле) |
| Подключение проводников | 12-клемм | Сu 0,2-2,5мм2 |

Продолжение основных технических характеристик реле

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Момент затяжки, Нм | 0,56-0,79 | Винтовое соед. |
| Габаритные размеры, мм: Высота- Ширина- Глубина- | 90 36 60 | Монтаж на DIN-рейку 35мм |
| Рабочая температура, окружающей среды, °С | от -20 до +50 | Допускается хранение на сухом складе от -60°С до +60°С |
| Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ14254 | IP31 |  |
| Высота над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| Защита от агрессивных воз. сред | нет |  |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входят:

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реле | 1 |
| 2. | Паспорт, экз. | 1 |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Реле соответствует заявленным характеристикам

и признан годным к эксплуатации.

м.п.

5.РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание! Электромагнитные наводки часто возникают при совместной работе реле в шкафу с преобразователями частоты, для контроля датчика в агрегате используете в этом случае экранированный кабель.

М.П.

(Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

6. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГ. МЕТАЛЛОВ

нет

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок реле устанавливается в течение 12 месяцев.

8. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Реле RSA-BC-24 заводской номер ________________установлено ________________________ и введено в эксплуатацию "____" ___________________________ подпись ответственного лица _____________________________.

9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРИМЕР НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

При подаче питания 24V DC реле включается, светится индикатор "РАБОТА". Индикаторы "ПЕРЕГРЕВ" и "ПРОТЕЧКА" остаются выключенными. При отсутствии аварий контакты реле 11-12, 21-22 остаются замкнуты.

ПРИМЕР АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ:

Протечка:

При уменьшении сопротивления между корпусом двигателя и электродом протечки ниже порога в 100кОм, начинает моргать индикатор "ПРОТЕЧКА", в течение 7 секунд реле зафиксирует протечку, индикатор "ПРОТЕЧКА" начнёт светится постоянно и контакты реле 21-24 замкнутся, сигнализируя об аварии.

Перегрев:

При перегреве, биметаллическая пластина в двигателе размыкается, в течение 3х секунд реле зафиксирует перегрев, индикатор "ПЕРЕГРЕВ" начнёт светится, контакты реле 11-14 замкнутся, сигнализируя об аварии.

Сброс аварий производится отключением питания реле по нажатию кнопки SB1 на

щите управления агрегатом.

ПАСПОРТ

Реле контроля термоконтактов и протечки

RSA-BC-24

СДЕЛАНО В РОССИИ

Москва 2025г.